#### Technický návrh rekonstrukce výtahu v budově „Polikliniky v Králíkách“

Jedná se modernizaci osobního výtahu TOV 320 umístěného ve zděné šachtě o vnitřních rozměrech 1500 x 1500 mm a protiváha je vedena za kabinou.  Nosnost stávajícího výtahu je  320kg a světlá šířka šachetních dveří  je 700 mm.

## Modernizace musí být koncipována tak, aby byla odstraněna všechna rizika výtahu dle ČSN EN 81-80, zjištěná při inspekční prohlídce dle čl. 6 ČSN 27 4007/2004 a zároveň byly splněny všechny požadavky nejnovějších výtahových norem EN 81-1A3 a EN 81-2.

Parametry výtahu po modernizaci

Nosnost:		400 -6 osob                                                                        (320 –4osoby)

Rychlost:		0,7 m/s

Počet stanic:		4

Zdvih:			do 14 m

Ložná ploch kabiny:	min. 1145 x 1040 mm                                                       (1060 x 1040)

Pohon: 		A.Sassi –MODY VVF -bezúdržbový

Příkon:			2,6 kW                                                                                        (2,5kW)

Rozvaděč:                   5AVDNxxF/A s frekvenčním měničem UNIDRIVE SP

Řízení:	Mikroprocesorové E 348 s možností změny dopravního režimu

Kabinové dveře:	Automatické centrální ROLO 2 C4 700 mm

Šachetní dveře:	Stávající ruční otočné  ⃰

Zachycovače :             Cobianchi PC 11DA

Omezovač rychlosti:   BODE system MOROS A3

Ovladače: 		Velkoplošné  se signalizací

Rám klece:		Ocelový galvanicky pokovený.

Výbava kabiny:	Podlaha protismyková ALTRO v odstínu dle výběru z katalogu,

stěny kabiny v protipožární úpravě v odstínu dle výběru z katalogu, doplňky v úpravě NEREZ, zrcadlo na  zadní stěně, osvětlení LED, nouzové osvětlení,zařízení pro dálkovou komunikaci osob v kabině, dálkový test a reset řídící elektroniky, sedátko, velkoplošný display

E 341

Vodítka klece:            Stávající

Vodítka protiváhy:      T 50x50x5

⃰ V rámci modernizace jsou zachovány původní ocelové šachetní dveře u kterých je kompletně vyměněna původní dveřní uzávěrka a nahrazena novou certifikovanou kontrolní uzávěrkou. Je také vyměněn dveřní spínač. Při této variantě odpadají stavební práce nutné při výměně dveří.

Ke zvážení je alternativa výměny původních šachetních dveří za nové, musí se však vzít v úvahu navýšení ceny výtahu o nové šachetní dveře a stavební práce.

Obsah dodávky:

- Kompletní technická dokumentace výtahu v rozsahu dle ČSN EN 81-1

- Demontáž stávajícího výtahu a ekologická likvidace

- Stavební připomoci nutné k realizaci díla

- Dodávka technologické části výtahu

- Dodávka a montáž hlavního vypínače výtahu a osvětlení šachty

- Kompletní montáž včetně nákladů

- Předepsané zkoušky za účasti AO

- Záruční servis

Doba odstávky výtahu:

Smluvní doba odstávky výtahu max. 24 dní.

## Záruky

Na dodávku se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne uvedení do provozu.
Pří uzavření smlouvy na pozáruční servis se záruka prodlužuje a 60 měsíců.